{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["问题清单","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"问题清单","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[7,0,12,0],[7,1,12,1],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[9,3,12,3],[9,4,12,4],[9,5,12,5],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[18,0,19,0],[18,1,19,1],[18,3,19,3],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[20,3,21,3],[20,4,21,4],[20,5,21,5],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,3,25,3],[23,4,25,4],[23,5,25,5],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件：2"]
["2020年第二季度通信建设工程质量监督和施工企业安全生产问题汇总表"]
["序号","工程名称","主要问题","责任单位","违反条款","处理情况"]
[1,"中国铁塔重庆分公司两江分公司2019年渝北上刘家湾-HLH主动规划铁塔项目  ","施工单位专职安全员未对现场开展安全检查","山东邮电工程有限公司","《建设工程安全生产管理条例》第二十三条、第三十六条和《通信建设工程安全生产管理规定》第八条","责令整改\n立案调查"]
[null,null,"未如实记录安全生产教育和培训情况(未提供教育培训记录)"]
[null,null,"制定的企业日周月安全生产隐患制度内容与企业生产经营实际不匹配"]
[null,null,"未如实记录安全生产教育和培训情况(未提供考核记录)","河北冀鑫通讯设备有限公司","《建设工程安全生产管理条例》第二十三条、第三十六条和《通信建设工程安全生产管理规定》第八条","责令整改\n立案调查"]
[2,"中国铁塔重庆分公司两江分公司2019年渝北打虎背-HLH主动规划铁塔项目","施工单位专职安全员未对现场开展安全检查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","河北冀鑫通讯设备有限公司","《建设工程安全生产管理条例》第二十三条和《通信建设工程安全生产管理规定》第八条","责令整改\n立案调查"]
[null,null,"未如实记录安全生产教育和培训情况(未提供考核记录)"]
[null,null,"施工单位专职安全员未对现场开展安全检查","山东邮电工程有限公司","《建设工程安全生产管理条例》第二十三条和《通信建设工程安全生产管理规定》第八条","责令整改\n立案调查"]
[null,null,"安全技术交底未覆盖全部作业人员"]
[null,null,"未如实记录安全生产教育和培训情况(未提供教育培训记录)"]
[null,null,"制定的企业日周月安全生产隐患制度内容与企业生产经营实际不匹配"]
[3,"中国铁塔重庆分公司两江分公司2019年渝北龙门眼主动规划铁塔项目","配套电源柜底部未按规范要求安装全部盖板进行封闭","重庆皓大通信技术有限公司","GB 51171-2016 通信线路工程验收规范9.1相关要求。","责令整改\n立案调查"]
[null,null,"未在铁塔设置禁止攀爬的安全提示标志","河北冀鑫通讯设备有限公司","GB2894-2008安全标志及其使用导则","责令整改"]
[4,"2019-2020年涪陵片区5G室外站主设备及天馈安装工程","电源柜与铁塔间电源线和光缆直接从地面直接穿过，未采取足够保护措施对线路进行保护，存在隐患。","重庆市通信建设有限公司","YD 5201- 2014《通信建设工程安全生产操作规范》第9章“通信电源设备工程”。出、入局(站)的通信光(电)缆应采取由地下出、入局(站)的方式。","责令整改\n立案调查"]
[5,"2019年长寿分公司LTE八期零星增补工程","施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核（证书过期）","重庆通信产业服务有限公司渝北分公司","《建设工程安全生产管理条例》第二十三条、第三十六条和《通信工程施工企业主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》第二十三条","责令整改\n立案调查"]
[null,null,"施工单位专职安全员未对现场开展安全检查"]
[6,"2019年长寿分公司凤城华府二期、金科世纪城新建楼栋FTTH接入","施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核（证书过期）","重庆通信产业服务有限公司渝北分公司","《建设工程安全生产管理条例》第二十三条、第三十六条和《通信工程施工企业主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》第二十三条","责令整改\n立案调查"]
[null,null,"施工单位专职安全员未对现场开展安全检查"]
[7,"2019年长寿分公司新建中继光缆第二路由项目","施工单位项目负责人未通过相应的安全生产考核（证书过期）","重庆通信产业服务有限公司渝北分公司","《建设工程安全生产管理条例》第二十三条、第三十六条和《通信工程施工企业主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》第二十三条","责令整改\n立案调查"]
[null,null,"施工单位专职安全员未对现场开展安全检查"]
[8,"长寿分公司2020年公安雪亮光缆建设配套工程","施工人员存在下井作业不使用梯子且随意踩踏井中水管等违规操作","重庆市通信产业服务有限公司渝北分公司","YD 5201-2014 通信建设工程安全生产操作规范7.15上下沟槽时应使用梯子，不得攀登沟内外设备","责令整改"]
[9,"2019年中国联通重庆L900移动网传输接入配套工程二期（垫江分公司）","架空杆路利旧使用生锈吊线，挂钩间距过大，存在安全隐患。光缆未按要求悬挂吊牌。","中国通信建设第一工程局有限公司","《建设工程安全生产管理条例》第二十七条和《通信建设工程安全生产管理规定》第八条以及《GB 51171-2016 通信线路工程验收规范》7.3.1相关要求","责令整改\n立案调查"]
[null,null,"施工现场安全检查记录不符合要求（未清楚记录检查站点名称，无法体现现场检查情况）。"]
[null,null,"现场安全技术交底未覆盖到全部作业人员。"]
[10,"2019年中国联通重庆垫江澄溪镇和高安镇FTTH光改工程","现场安全技术交底未覆盖到全部作业人员。","中国通信建设第一工程局有限公司","《建设工程安全生产管理条例》第二十七条和《通信建设工程安全生产管理规定》第八条","责令整改"]
[null,null,"施工现场安全检查记录不符合要求（未清楚记录检查站点名称，无法体现现场检查情况）。"]
[11,"2019年中国联通重庆重庆垫江县大客户接入一期新建工程","现场安全技术交底未覆盖到全部作业人员。","中国通信建设第一工程局有限公司","《建设工程安全生产管理条例》第二十七条和《通信建设工程安全生产管理规定》第八条","责令整改"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}