## Sheet1
附件2：
2019年第二季度安全生产检查发现的主要问题汇总表
序号 | 机房名称 | 主要问题 | 责任单位 | 问题分类 | 违反条款 | 处理情况
1 | 武隆县城中心机房 | 1.部分接地线未采用色标线 | 中国电信武隆分公司 | 接地线颜色 | 通信局站防雷与接地工程设计规范（GB_50689-2011） 接地线应采用保护层为黄绿相间颜色标识的阻燃电缆，也可采用接地线与设备及接地线相连的端头出缠上有黄绿相间标识的塑料绝缘带。 | 责令整改
|  | 2.蓄电池正负极未使用色标线 |  | 电源线颜色 | 通信电源设备安装工程验收规范 GB 51199-2016;第3.3.4 电源线外皮颜色应符合：直流电源：正极，红色；负极，蓝色。交流电源：L1黄色，L2绿色，L3红色，中心线浅蓝色，保护接地线黄绿色。 | 责令整改
|  | 3.部分强弱电线交叉、重叠 |  | 电源线布放 | 通信建设工程安全生产操作规范 9.1.1.5．交流线、直流线、信号线应分开布放，不得绑扎在一起，如走在同一路由时，间距必须符合工程验收规范要求。非同一级电力电缆不得穿放在同一管孔内 | 责令整改
2 | 武隆县城中心机房 | 1.接地线缆复接 | 中国移动武隆分公司 | 地线复接 | 通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB 51120-2015 6.3.6 接线端子与接地排之间应采用镀锌螺栓连接，应一个螺栓压接一根地线，连接应可靠、美观，接地排连接处应进行热搪锡处理。 | 责令整改
|  | 2.部分接地线缆未采用色标线 |  | 接地线颜色 | 通信局站防雷与接地工程设计规范（GB_50689-2011） 接地线应采用保护层为黄绿相间颜色标识的阻燃电缆，也可采用接地线与设备及接地线相连的端头出缠上有黄绿相间标识的塑料绝缘带。 | 责令整改
|  | 3.强弱电线未严格区分路由存在交叉重叠 |  | 电源线布放 | 通信电源设备安装工程验收规范 GB 51199-2016； 7.3.2 直流电源线、交流电源线、信号线必须分开布放，应避免在同一线束内。其中直流电源线正极外皮颜色应为红色，负极外皮颜色应为兰色。 | 责令整改
|  | 4.走线架部分未做接地连接 |  | 走线架接地 | 10、 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 GB 50689-2011;3.14.1 室内的走线架及各类金属构件必须接地，各段走线架之间必须采用电气连接。 | 责令整改
|  | 5.部分接地线未采用色标线 |  | 接地线颜色 | 通信局站防雷与接地工程设计规范（GB_50689-2011） 接地线应采用保护层为黄绿相间颜色标识的阻燃电缆，也可采用接地线与设备及接地线相连的端头出缠上有黄绿相间标识的塑料绝缘带。 | 责令整改
|  | 6.蓄电池正负极未使用色标线 |  | 电源线颜色 | 通信电源设备安装工程验收规范 GB 51199-2016;第3.3.4 电源线外皮颜色应符合：直流电源：正极，红色；负极，蓝色。交流电源：L1黄色，L2绿色，L3红色，中心线浅蓝色，保护接地线黄绿色。 | 责令整改
3 | 城口县中心机房 | 1.接地线缆复接 | 中国联通城口分公司 | 地线复接 | 通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB 51120-2015 6.3.6 接线端子与接地排之间应采用镀锌螺栓连接，应一个螺栓压接一根地线，连接应可靠、美观，接地排连接处应进行热搪锡处理。 | 责令整改
|  | 2.走线架部分未做接地连接 |  | 走线架接地 | 10、 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 GB 50689-2011;3.14.1 室内的走线架及各类金属构件必须接地，各段走线架之间必须采用电气连接。 | 责令整改
4 | 中国重庆南岸中岗电器无线机房 | 1.接地线螺母松动 | 中国铁塔股份有限公司南岸分公司 | 接地线固定 | 通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB 51120-2015 6.3.6 接线端子与接地排之间应采用镀锌螺栓连接，应一个螺栓压接一根地线，连接应可靠、美观，接地排连接处应进行热烫锡处理。 | 责令整改
|  | 2.部分接地线复接 |  | 地线复接 | 通信局(站)防雷与接地工程验收规范 GB 51120-2015 6.3.6 接线端子与接地排之间应采用镀锌螺栓连接，应一个螺栓压接一根地线，连接应可靠、美观，接地排连接处应进行热搪锡处理。 | 责令整改
|  | 3.部分接地线未采用色标线 |  | 接地线颜色 | 通信局站防雷与接地工程设计规范（GB_50689-2011） 接地线应采用保护层为黄绿相间颜色标识的阻燃电缆，也可采用接地线与设备及接地线相连的端头出缠上有黄绿相间标识的塑料绝缘带。 | 责令整改
|  | 4.蓄电池正负极未使用色标线 |  | 电源线颜色 | 通信电源设备安装工程验收规范 GB 51199-2016;第3.3.4 电源线外皮颜色应符合：直流电源：正极，红色；负极，蓝色。交流电源：L1黄色，L2绿色，L3红色，中心线浅蓝色，保护接地线黄绿色。 | 责令整改
|  | 5.机房馈线窗封堵不严 |  | 馈线窗封堵 | YDT 5225-2015数字蜂窝移动通信网LTE FDD无线网工程验收规范 3.5.8 机房进线孔洞应用防火材料封堵，防火材料等级不低于原墙体材料防火等级。馈线窗应做防水密封处理。 | 责令整改
|  | 6.引入线走线槽，施工后未还原，线缆裸露 |  | 线缆布放 | 《邮电建筑防火设计规范》YD5002-2005 3.5.3电信建筑内的配电线路暗敷时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm；明敷设时，应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽； | 责令整改
|  | 7.走线架部分未做接地连接 |  | 走线架接地 | 10、 《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》 GB 50689-2011;3.14.1 室内的走线架及各类金属构件必须接地，各段走线架之间必须采用电气连接。 | 责令整改